## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8
Obiekty
|  |  | Nr zakresu | 1.1: zakres 1; 2.1: zakres 2
|  |  | Adres węzła | ul. Lotników 25-31 | ul. Lotników 33-37 | Na Piasku 12 C | ul. Warszawska 6-8 | ul. Pszczyńska 63 | ul. Katarzyny 5,5a | ul. Sikorskiego 41 | ul. Opolska 4 | Witkiewicza 11 | Witkiewicza 13 | Witkiewicza 15 | Witkiewicza 17
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 60 | 45 | 25 | 40 | 75 | 90 | 35 | 75 | 40 | 50 | 45 | 90
|  | cwu | kW | 40 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60
Temperatura cwu |  |  | °C | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | b.d. | 10 | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 40 | 38 | 20 | 15 | 30 | 50 | 30 | 52 | 22 | 24 | 25 | 40
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 120 | 120 | 110 | 100 | 150 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 700 | 700 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
układ ze stabilizatorem