## Arkusz1
|  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17** | 18** | 19** | 20**
Obiekty
|  | Nr zakresu | 1: zakres 1; 11: zakres 2
|  | Adres węzła | ul. Gen. Zajączka 5 | ul. Gen. Zajączka 6 | ul. Rolna 5 | ul. Rolna 6 | ul. Witkiewicza 63 | ul. Pszczyńska 128 | ul. Styczyńskiego 42 | ul. Góry Chełmskiej 2 | ul. Okrzei 7 | ul. Św. Michała 21-25 | ul. Bronisławy 8-10 | ul. Bronisławy 12 | ul. Czarnieckiego 1 | ul. Lipowa 30-32 | ul. Nowy Świat 59 | ul. Uszczyka 39a | ul. Strzelców Bytomskich 11 | ul. Strzelców Bytomskich 22 | ul. Wolności 1 | ul. Kosmonautów 58 a.b.c
Zapotrzebowanie ciepła | co | kW | 300 | 300 | 260 | 260 | 330 | 90 | 30 | 20 | 65 | 120 | 65 | 40 | 35 | 55 | 25 | 30 | 60 | 70 | 150 | 160
| cwu | kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 15 | - | 20 | - | 30 | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 125/65 | 125/65 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  | °C | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 60/35 | 60/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  | °C | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 90/70 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 75/55 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 90/70 | 80/60 | 80/60
Temperatura cwu |  | °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 55 | - | 55 | - | 55 | -
Temperatura zimnej wody |  | °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  | kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | b.d. | - | 20 | - | b.d. | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  | kPa | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 55 | 21 | 20 | 40 | 35 | 45 | 40 | 34 | 35 | 30 | 35 | 45 | 40 | 50 | 35
Ciśnienie statyczne |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 110 | 120 | 150 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  | kPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 400 | 300 | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600
Pojemność zasobnika ciepła |  | litr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 800 | -
* - schemat ze stabilizatorem
** - bez zaworu Dp

## Arkusz2
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16*** | 17*** | 18*** | 19*
zakres 2
ul. Bronisławy 8-10 | ul. Bronisławy 12 | ul. Czarnieckiego 1 | ul. Lipowa 30-32 | ul. Nowy Świat 59 | ul. Uszczyka 39a | ul. Okrzei 7 | ul. Strzelców Bytomskich 11 | ul. Strzelców Bytomskich 22 | ul. Wolności 1 | ul. Św. Michała 21-25
65 | 40 | 35 | 55 | 25 | 30 | 65 | 60 | 70 | 150 | 70
- | - | - | - | 15 | - | - | 20 | - | 30 | 35
135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 135/75
65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 65/35
80/60 | 80/60 | 75/55 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 90/70 | 80/60 | 80/60
- | - | - | - | 55 | - | - | 55 | - | 55 | 55
- | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5
- | - | - | - | b.d. | - | - | 20 | - | b.d. | -
250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 250 | 400 | 150 | 150 | 150 | 300
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 150
45 | 40 | 34 | 35 | 9.8 | 35 | 40 | 45 | 40 | 50 | 35
150 | 150 | 79 | 79 | 150 | 90 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150
600 | 600 | 400 | 400 | 600 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300
- | - | - | - | 500 | - | - | 500 | - | 500 | 500
|  | 2 kond + poddasze | 3 kond | 4 kond | wg Uszczyka 39