## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Obiekty | [5 empty] | Obiekty | Obiekty | Obiekty
|  |  |  | zakres 1 |  |  |  | zakres 2
|  |  | Adres węzła | ul. Kozielska - budynek nr 2 | ul. Kozielska - budynek nr 3 | ul. Szafirowa budynek E5* | ul. Nowy Śwait 41 ** | ul. Bony - Zygmunta Starego*** |  |  | ul. Opolska 21 | ul. Opolska 23 | ul. Opolska 25
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 265 | 250 | 240 logotermy (lato 120 kW) | 30 | 500 |  |  | 45 | 60 | 60
|  | cwu | kW | 75 | 75 |  | 20 | 200 | 170 | 200 | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 |  |  | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 |  |  | 65/35 | 65/35 | 65/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 75/50 | 80/60 |  |  | 80/60 | 80/60 | 80/60
Temperatura cwu |  |  | °C | 55 | 55 | - | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | 13 | 13 | - | b.d. | 40.7 | 40.7 | 40.7 | - | - | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 200 | 200 | 160 | 400 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 120 | 120 | 100 | 250 | 120 |  |  | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 38.3 | 34.6 | 30 | 20 | 32 |  |  | 29 | 35 | 35
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 250 | 250 | 170 | 120 | 235 |  |  | 130 | 140 | 140
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 |  |  | 600 | 600 | 600
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 2 x 800 | 2 x 800 | 900 | 300 | 800 | 800 | 800 | - | - | -
układ ze stabilizatorem
* - temperatur dla okresu letniego na instalacji 55/30 °C
** - schemat ze stabilizatorem
zcw w wykoniu bez wewnętrznego króćca zasilającego
regulator Newez w wykonaniu obsługującym wszystkie występujące moduły